**ЗАЯВОЧНЫЙ ЖУРНАЛ**

**ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107**

**ДЕКАБРЬ 2020 ГОД**

1. 4.12.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ И ИТП.
2. 7.12.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ И ИТП.
3. 7.12.20 КВ 60 МОКНЕТ ПОТОЛОК И ПЛИТКА В ТУАЛЕТЕ. В КВ 64 ТЕЧЬ СМЫВНОГО БОЧКА, ИЗ ПОД БОЛТА С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ. КВС СКАЗАЛИ ЧТО УСТРАНЯТ САМИ.
4. 7.12.20 1 ПОДЕЗД 7 ЭТАЖ ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ – 1 ШТ.
5. 7.12.20 1 ПОДЕЗД 4 ЭТАЖ ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ – 1 ШТ.
6. 7.12.20 2 ПОДЕЗД 5 ЭТАЖ ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ – 1 ШТ.
7. 11.12.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ, ИТП, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОЩИТОВЫХ.
8. 14.12.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ, ИТП, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОЩИТОВЫХ.
9. 16.12.20 1,2 ПОДЕЗД УСТАНОВИЛИ ФОТОРЕЛЕ С КОЗЫРЬКАМИ. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГЕРДЯНДЫ НА ЁЛКИ.
10. 18.12.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ, ИТП, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОЩИТОВЫХ.
11. 18.12.20 1 ПОДЕЗД 2 ЭТАЖ ЭЛ.ЩИТОК. УСТАНОВКА ПРОУШАН ДЛЯ ЗАМКА, ЭЛЕКТРОСАВРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА. МАТЕРИАЛ –ПРОУШИНА УСИЛИНАЯ – 4 ШТ., ЭЛЕКТРОДЫ.
12. 18.12.20 ЗАМЕНИЛИ ФОТОРЕЛЕ НА ГЕРЛЯНДУ 1 ПОДЕЗД.
13. 18.12.20 КВ 40 ТЕЧЬ ВОДОСЧЕТЧИКА ПО ГВС НА КУХНИ. ЗАМЕНИЛИ ВОДОСЧЕТЧИК ПО ГВС НА КУХНИ.
14. 19.12.20 ОДС 21.40 КВ 7 НЕТ СВЕТА В КВАРТИРЕ. СГОРЕЛ ВВОДНОЙ АВТОМАТ С 63 В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ЩИТКЕЕ НА ЛЕСТГИЧНОЙ КЛЕТКЕ НА 2 ЭТАЖЕ. ПРОИЗВЕЛИ ЗАМЕНУ АВТОМАТА ВВОДНОГО С 63 НА КВ 6,7. ЗАЧИСТИЛИ ОБГОРЕВШИЕ ПРОВОДА НА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ.
15. 20.12.20 ОДС КВ 7 НЕТ СВЕТА В КВАРТИРЕ. БЫЛ ОТКЛЮЧЕН АВТОМАТ С 16 В ЭЛЕТРИЧЕСКОМ ЩИТКЕ НА 2 ЭТАЖЕ. ВКЛЮЧИЛИ АВТОМАТ. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО АВТОМАТ ВЫКЛЮЧИЛО ИЗ-ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КВ № 8 У СЕБЯ В КВАРТИРЕ К КВАРТИРЕ № 7. ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ.
16. 21.12.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ, ИТП, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОЩИТОВЫХ.