## май 2025
14.12 | 2025-05-03 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | Кв 148 холодный гвс | 2025-05-03 | Андрей | перепустили
10.40 | 2025-05-04 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 18 | Под 3 запах кнс | 2025-05-04 | Руслан | передали в водоканал в 12.06 полный колодец.
| 2025-05-01 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 20 | Кв 151 отключение гвс и хвс 5.05.25 | 2025-05-05 | Андрей | выполнили отключение и включение хвс и гвс.
| 2025-05-05 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 18 | Кв 114 перебои по гвс | 2025-05-05 | Андрей | требуется замена катриджей
| 2025-05-06 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | Кв 167 нет света | 2025-05-06 | Паша | включили автомат
10.17 | 2025-05-06 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 20 | Кв 176 холодный полотенцесушитель | 2025-05-06 | Андрей | протравили
18.49 | 2025-05-06 | ООО УО Балтийская | 60 лет 26 | Кв 18 холодная батарея в комнате | 2025-05-06 | Рома | В 26 квартире поставят батарею на место .
9.11 | 2025-05-07 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | Под 3 2 тамбур нет света | 2025-05-07 | Паша | заменили светильник
13.27 | 2025-05-07 | ООО УО Балтийская | Восточная 23 | Под 3 между 1 и 2 эт течь гибкой подводки на радиаторе ,заменить . | 2025-05-07 | Шестов | заменили гибкую подводку ду 15-60 см
| 2025-05-07 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 20 | Под 5 вода в тамбуре,осмотр. | 2025-05-07 | Андрей | бул открыт кран для технички ,закрыли.
| 2025-05-07 | ООО УО Балтийская | 60 лет 26 | Кв 18 в одной из комнат холодные батареи | 2025-05-07 | Сергей Б | протравили батареи на вернем этаже .
3.27 | 2025-05-08 | ООО УО Балтийская | Октябрьская 5 | Кв 29 топят сверху | 2025-05-08 | Сергей Б | Кв 33 был открыт сбросник ,собственник в состоянии алкогольного опьянения.
10.37 | 2025-05-09 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | Кв 2,135,141 убавить отопление | 2025-05-09 | Андрей | убавили
| 2025-05-12 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | течь в подвале | 2025-05-12 | Андрей
| 2025-05-13 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 22 | Кв 71 замена отсечного на хвс 15.05.25 | 2025-05-15 | Андрей | заменили отсечной на хвс
| 2025-05-13 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 18 | Кв 147 течь арматуры сливного бочка |  |  | к частнику
8.58 | 2025-05-14 | ООО УО Балтийская | Восточная 57 | обход сантехника | 2025-04-14 | Паша | Заменил 3 лампочки
| 2025-05-14 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 107 | нет воды в мусорокамерах |  | Андрей | подключили воду в мусорокамерах .
| 2025-05-15 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | Под 2 эт 2 нет света,7 под не горит дрл | 2025-05-15 | Дмитрий | заменили лампочку,требуется замена дрл
| 2025-05-15 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | Под 4 установить две люстры и 1 разетку в подсобном помещении | 2025-05-15 | Дмитрий | выполнено
| 2025-05-15 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 22 | Кв 63 течет вода с разетки | 2025-05-15 | Андрей | отключили воду,нужна кв 69
| 2025-05-16 | ООО УО Балтийская | Октябрьская 5 | ремонт разетки в электрощитовой | 2026-05-16 | Дмитрий | выполнили ремонт разетки
| 2025-05-16 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | осмотр щитовой | 2025-05-16 | Дмитрий | проверили все разетки в щитовой ,на 1 этаже ремонт одной разетки и замена автомата .
| 2025-05-19 | ООО УО Балтийская | Октябрьская 5 | протравить полотенцесушитель по стояку 59 квартиры 23.05.25 | 2025-05-23 | Илья | протравили
| 2025-05-19 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | Кв 39 течь в ванной | 2025-05-19 | Андрей | зона квс ,перекрыли воду.
18.20 | 2025-05-19 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 20 | Кв 40 течь счетчика гвс | 2025-05-19 | Андрей | заменили проклвдку на счетчике гвс
| 2025-05-20 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | Кв 113 замена крестовины на кнс 21.05.25 | 2025-05-21 | Андрей | заменили крестовину на кнс
| 2025-05-20 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | Кв 148 течь по стояку | 2025-05-20 | Руслан | в кв 152 свищ по хвс
| 2025-05-20 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | заварить свищ на хвс | 2025-05-20 | Антон | заварили свищ
| 2025-05-20 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | Кв 73 и 40 топит с унитаза | 2025-05-20 | Руслан | устранили засор
| 2025-05-21 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | с ночи гудит в щитовой | 2025-05-21 | Паша | сработала пожарная сигнализация ,передали в у.к.
| 2025-05-21 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | под7 заменить дрл | 2025-05-21 | Паша | установили дрл
| 2025-05-21 | ООО УО Балтийская | Восточная 23 | Кв 8 не держат отсечные ,осмотр | 2025-05-21 | Руслан | заменили отсечные на гвс и хвс
| 2025-05-21 | ООО УО Балтийская | Восточная 57 | заполнить систему отопления для техничек 23.05.25 | 2025-05-23 | Андрей | запалнили систему отопления
| 2025-05-22 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | Кв 112 булькает в унитазе | 2025-05-22 | Андрей | засора нет
| 2025-05-22 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | Кв 116 булькает в раковине | 2025-05-22 | Андрей | устранили засор
| 2025-05-22 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | кв 161засор в ванной | 2025-05-22 | Андрей | устранил засор
| 2025-05-22 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | Под 4 этаж 7 на площадки у лифта нет света | 2025-05-22 | Дмитрий | заменили лампочку одну .
| 2025-05-25 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 107 | кв 28 течь отсечного гвс | 2025-05-23 | Андрей
| 2025-05-23 | ООО УО Балтийская | Восточная 57 | нет воды на прямой и обратки |  |  | передали в теплосеть в 13.40
| 2025-05-23 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 20 | кв 160 осмотр и консультация | 2025-05-23 | Андрей | требуется замена смесителя ,набил сальник на отсечной по гвс
| 2025-05-23 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 20 | кв 160 замена смесителя 26.05.25 | 2025-05-26 | Андрей | выполнина замена смесителя
| 2025-05-23 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | нет воды в прямой и обратки | 2025-05-23 |  | передали в теплосеть в 14.33
| 2025-05-24 | ООО УО Балтийская | Октябрьская 5 | кв 59 протравить полотенцесушитель | 2025-05-24 | Антон | протравили
| 2025-05-24 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | кв 78 течь счетчика гвс | 2025-05-26 | Антон | устранили течь счетчика
| 2025-05-24 | ООО УО Балтийская | Восточная 57 | кв 38 сгорела лампочка и пахнет поленым | 2025-05-24 | Сергей | вкрутили лампочку
| 2025-05-26 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | кв 122 холодный полотенцесушитель и гвс | 2025-05-26 | Андрей | перепустили
| 2025-05-26 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | под 6 холодный полотенцесушитель и гвс | 2025-05-26 | Андрей | перепустили
| 2025-05-26 | ООО УО Балтийская | Октябрьская 5 | кв 4 нет гвс на доме | 2025-05-26 | Илья | перепустили
| 2025-05-26 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | кв 60 ели теплая гвс | 2025-05-26 | Андрей | перепустили
| 2025-05-26 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | заполнить систему | 2025-05-27 | Андрей | выполнено
| 2025-05-26 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 18 | заполнить систему | 2025-05-27 | Андрей | выполнено
| 2025-05-26 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 107 | заполнить систему и мусорокамеры | 2025-05-27 | Андрей | выполнено
| 2025-05-26 | ООО УО Балтийская | Октябрьская 5 | запустить воду в мусорокамерах | 2025-05-27 | Илья | выполнено
| 2025-05-26 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 18 | Под 3 запах кнс | 2025-05-26 | Влад | полный колодец передали в водоканал в 13.50
| 2025-05-26 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | Эт 10 у мусоропровода нет света | 2025-05-26 | Паша | заменил одну лампочку
| 2025-05-26 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 20 | Кв 176 холодный полотенцесушитель | 2025-05-26 | Андрей | протравили
| 2025-05-26 | ООО УО Балтийская | Октябрьская 5 | Кв 42 холодный полотенцесушитель | 2025-05-26 | Илья | протравили
| 2025-05-26 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | Кв 32 протравить полотенцесушитель | 2025-05-26 | Андрей | протравили
| 2025-05-26 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | кв 58 холодный полотенцесушитель и гвс | 2025-05-26 | Андрей | протравили
| 2025-05-26 | ООО УО Балтийская | 60 лет 26 | Обход 28.05.25 в 10.00 | 2025-05-28 | Рома | выполнили
| 2025-05-27 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | кв 141 холодный полотенцесушитель | 2025-05-27 | Андрей | протравили
| 2025-05-27 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 18 | под 5 эт 3 нет света | 2025-05-27 | Паша | заменили два счветильника и две лампочки
| 2025-07-27 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | Кв 175 холодный полотенцесушитель | 2025-05-27 | Андрей | протравил
| 2025-05-27 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | наполнить систему отопления | 2025-05-27 | Андрей | заполнили систему отопления
| 2025-05-27 | ООО УО Балтийская | Восточная 57 | свищ по стояку 36 кв по гвс ,замена участка трубы ду 25 -1 метр | 2025-05-28 | Антон | выполнено
| 2025-05-27 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | кв 203 чуть тееплая гвс |  |  | от расхода по стояку
| 2025-05-27 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 20 | кв 111 не дернжат отсечные | 2025-05-29 | Андрей | поменяли прокладку на чугунном кране гвс
| 2025-05-27 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | при копки земли оборвали кабель | 2025-05-27 | Паша | напряжения в кабеле нет
| 2025-05-28 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | кв 188,19,104,70 протравить | 2025-05-29 | Андрей | выполнено
| 2025-05-28 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 130 чуть теплая гвс | 2025-05-28 | Андрей | перепустили
| 2025-05-28 | ООО УО Балтийская | 60 лет 26 | кв 9 холодная гвс | 2025-05-28 | Андрей | протравили
| 2025-05-28 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | кв 138 холодная гвс | 2025-05-28 | Андрей | перепустили
| 2025-05-28 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | 4 этаж нет света на площадки у лифта | 2025-05-28 | Сергей | востановил контакт
| 2025-05-28 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | 5 этаж у мусоропровода нет света | 2025-05-28 | Дмитрий | вкрутили лампочку
| 2025-05-28 | ООО УО Балтийская | Ленинрадский 59 | кв 104 холодный полотенцесушитель | 2025-05-28 | Андрей | протравили
| 2025-05-29 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | кв 83 отключение гвс и хвс 6.06.25 |  |  | 2025-06-06
| 2025-05-29 | ООО УО Балтийская | 60 лет 26 | ппр провести |  |  | 3.06 .25 выполнено
| 2025-05-29 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | кв 143 постоянно чуть теплая гвс |  |  | от расхода по стояку
| 2025-05-29 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 20 | кв 20 нет гвс | 2025-05-29 | Сергей Б | в норме,воздуха нет.
| 2025-05-30 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | кв 70 холодный полотенцесушитель | 2025-05-30 | Андрей | протравили
| 2025-05-30 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | кв 121,48,92 холодный полотенцесушитель | 2025-05-30 | Андрей | протравили
| 2025-05-30 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | кв 5 не работает счетчик в подъезде | 2025-05-30 | Дмитрий | проконсультировал
| 2025-05-30 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | течь в мусорокамере |  |  | запланировать
| 2025-05-30 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 18 | кв 116 холодная гвс | 2025-05-30 | Андрей | перепустили